НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025           №         42-па

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                       А.Ю. Смирнов

Шишмарев Б.Н.

8(81361)53-465

Приложение

к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области

от 31.03.2025 № 42-па

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

# 1.Общие положения

  - Настоящий «план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (далее – План действий) разработан в исполнении требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

  - План действий должен быть проверен уполномоченным органом в целях оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду.

  - К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний относится несоблюдение требований по применению электронного моделирования аварийных ситуаций.

  - Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и должна решать следующие задачи:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов в сфере теплоснабжения;

- мобилизации усилий всех инженерных служб Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области для ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения;

- снижения до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

- информировать ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

  - Объектами Плана действий являются - сфера теплоснабжения Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления.

  - План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

  - План действий должен находиться у главы муниципального образования, заместителя руководителя муниципального образования, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отделе администрации муниципального образования, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно-диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

  - Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель руководителя муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

  - Термины и определения, используемые в настоящем документе:

Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:

инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии.

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более).

# Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы, уровень реагирования и типовые действия персонала

| Наименование аварийной ситуации | Возможные причины | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на котельную | 1. Авария на кабельных сетях энергосберегающей организации. 2. Повреждение питающего кабеля или проводки внутри здания. Выход из строя электросхемы внутри котельной. 3. Сработали электроавтоматы, независимый расцепитель. 4.Выход параметра электрической сети за нормативные параметры. | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | -Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру АО «ЛОЭСК» по телефону: 8 (81361) 22-326; -Сообщить об аварийной ситуации в диспетчерскую службу АО «Тепловые сети» по телефону: 8 (81361) 28-406; -По прибытию на котельную аварийной бригады АО «Тепловые сети», произвести аварийное отключение газовых агрегатов (в течение 10 минут), в случае если не произошло автоматическое выключение; -Переключить питание на 2 ввод или на питание от резервного источника питания (ДГУ) (в течение 10 минут после приезда на объект); -Доложить ответственному за безопасную эксплуатацию об аварийной ситуации и действовать в соответствии с полученными от него указаниями; -В случае выхода из строя электросхемы внутри котельной, принять все меры по локализации и ликвидации аварии. |
| Прекращение подачи холодного водоснабжения | 1. Авария на трубопроводе ХВС, аварийные или плановые работы на городских сетях. 2. Разрыва водопровода или арматуры | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | -Сообщить об отсутствии ХВС дежурному диспетчеру АО «ЛОКС» по телефону: 8 (81361) 22-073; -Сообщить об аварийной ситуации в диспетчерскую службу АО «Тепловые сети» по телефону 8 (81361) 28-406; -По прибытию на объект аварийной бригады АО «Тепловые сети», произвести аварийное отключение ГВС (в течение 10 минут), если не произошло автоматическое выключение; -Обеспечить подпитку тепловой сети (незамедлительно). |
| Прекращение подачи газа | 1. Авария на подающем газопроводе, аварийные или плановые работы на городских сетях. 2. Вышел из строя регулятор давления газа. 3. Повреждение (разрыв) внутреннего газопровода или арматуры. 4. Срабатывание предохранительного затворного клапана регулятора давления газа | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | -Сообщить об аварийной ситуации в диспетчерскую службу Никольского участка ОАО «Леноблгаз» по телефону: 8 (81361) 52-654 -Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру АО «Тепловые сети» по телефону: 8 (81361) 28-406 -По прибытию аварийной бригады АО «Тепловые сети», произвести аварийной отключение газовых агрегатов (в течение 5 минут после приезда на объект), если не произошло автоматическое отключение; -Ликвидация аварийной ситуации силами аварийной бригады ОАО «Леноблгаз» при содействии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок |
| Срабатывание сигнализации загазованности по СО | 1. Нарушение режимов горения топлива. 2. Неисправность приточной вентиляции. | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | -Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру АО «Тепловые сети» по телефону: 8 (81361) 28-406; -По прибытию аварийной бригады АО «Тепловые сети», произвести вентиляцию помещения, котельной, остановить котелоагрегаты с соблюдением всех требований ОТ и ПБ, если не произошло их автоматическое отключение; -Проверить соответствие параметров горения горелок котлов: топливо, воздух по режимной карте; -Убедиться в работоспособности сигнализатора на наличие СО/СН. |
| Пожар в котельной или угроза его возникновения | 1. Нарушение требований пожарной безопасности; 2. Неисправность электрооборудования; 3. Короткое замыкание в электропроводке или электрооборудовании; 4. Взрыв газа | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | -Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру 111 ПЧ им. Рукавишникова по номеру: 8 (81361) 95-996; -Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру АО «Тепловые сети» по телефону: 8 (81361) 28-406; -По прибытию аварийной бригады АО «Тепловые сети», произвести аварийное отключение газовых агрегатов, если не произошло их автоматическое отключение, и подачу электроэнергии; -Осуществить эвакуацию людей в пожароопасной зоне; -Встретить пожарный расчет; -Приступить к ликвидации очага возгорания |
| Стихийное бедствие | 1. Наводнение, разрушение здания | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | -Сообщить об аварийной ситуации МЧС по номеру: 01 (моб. 112); -Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру АО «Тепловы сети» по номеру: 8 (81361) 28-406 -Осуществить эвакуацию людей из зоны потенциальной опасности; -По прибытии аварийной бригады АО «Тепловые сети», произвести аварийное отключение агрегатов и помещений; -Осуществить мероприятия по локализации и ликвидации аварии, исключающие возможность взрывов, пожаров, отравления. |
| Прорыв на тепловых сетях | 1. Предельный износ, гидравлический удар | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | -Сообщить об аварийной ситуации диспетчеру АО «Тепловы сети» по номеру: 8 (81361) 28-406 -По прибытию аварийной бригады АО «Тепловые сети», произвести ограждение места прорыва; -Осуществить необходимые переключения; -Приступить к ликвидации прорыва |

3. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Плане действий обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В сфере теплоснабжения Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области настоящим Планом действий определены следующие ответственные лица за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций:

3.4.1. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от Администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Ответственные лица администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вилигжанина Е.В. | Первый заместитель главы администрации | +7 (911) 811-33-68 |
| 2. | Поспелов А.Б. | Начальник отдела ЖКХ | +7 (911) 758-43-84 |
| 3. | Шишмарев Б.Н. | Главный специалист отдела ЖКХ | +7 (960) 281-21-33 |
| 4. | Григорьева М.П. | Главный специалист отдела ЖКХ | +7 (952) 209-33-98 |

3.4.2. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных лиц от теплоснабжающей (теплосетевой) организации АО «Тепловые сети» приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Ответственные лица теплоснабжающей организации АО «Тепловые сети»

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кудрявцев А.А. | Генеральный директор | +7 (81361) 2-08-38 |
| 2. | Ротарь О.Б. | Первый заместитель генерального директора | +7 (981) 732-05-58 |
| 3. | Рябиничев М.В. | Начальник управления по ремонту и эксплуатации котельных | +7 (981) 736-79-41 |
| 4. | Ткач А.В. | Начальник управления по ремонту и эксплуатации тепловых сетей | +7 (911) 925-02-34 |
| 5. | Царева О.Е. | Специалист по ОТ | +7 (911) 813-29-82 |
| 6. | Карпенков В.С. | Начальник службы КИПиА | +7 (911) 966-78-04 |
| 7. | Осипов С.А. | Главный энергетик | +7 (911) 920-05-60 |

3.4.3. Фамилии, инициалы, должности и контактные данные ответственных водоснабжающей организации приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Ответственные лица водоснабжающей организации

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Васильева Е.Г. | Управляющий филиалом «Тосненский водоканал» | +7 (921) 447-32-89 |

3.5. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является первый заместитель главы администрации, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства. Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии - не допускается.

3.6. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций вышестоящий прямой начальник (глава администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района ленинградской области) имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварийной ситуации или назначить для этого другое ответственное лицо.

3.7. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

4.	Обязанности ответственных лиц, участвующих в ликвидации последствий аварийных ситуаций

4.1. Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) по получении извещения об аварии, организует вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации;

б) при аварии, до прибытия и в отсутствии руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий аварийной ситуации в начальный период или для прекращения ее распространения;

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

4.2. Обязанности руководителя, главного инженера теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации:

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации и оперативным планом;

б) организует в случае необходимости своевременный вызов резервной ремонтной бригады на место аварии;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно руководит ликвидацией аварийной ситуации.

4.3. Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий аварийной ситуации, как правило, возлагаются на первого заместителя главы Администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий и руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем.

ПРИМЕЧАНИЕ: в период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии;

в) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица;

г) контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и своих распоряжений и заданий;

д) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий;

е) дает соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

ж) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

и) докладывает (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

5.	Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных ситуаций

5.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, ответственные лица, указанные в разделе 3 настоящего Плана должны быть оповещены:

5.1.1. Дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;

-при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей;

- фиксирует в оперативном журнале:

- время и дату происшествия;

- место происшествия (адрес);

- тип и диаметр трубопроводной системы;

- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, ЦТП, учреждений социальной сферы и т.д.);

- определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами на территории Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

- оповещает:

- начальника аварийно-диспетчерской службы организации;

- руководителя, главного инженера организации.

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

5.1.2. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

5.1.3. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя руководителя администрации муниципального образования, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

5.1.4. Первый заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает главу администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

5.1.5. Глава администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- через управляющие компании и местную систему оповещения

и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам.

- создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

6.	Порядок действий по устранению аварийных ситуаций

6.1. В режиме повседневной деятельности работу по контролю функционирования сферы теплоснабжения Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области осуществляется:

- в Администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области - специалистами, подразделения, курирующего вопросы деятельности жилищно-коммунального хозяйства;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации - 1 специалистом - дежурным диспетчером;

- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках тепловой энергии - операторами на каждой котельной;

- в теплоснабжающей (теплосетевой) организации ремонтной бригадой, осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 2 человек.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется первым заместителем главы администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.

6.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

6.4. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

6.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

6.6. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на 3 категории:

- I категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства;

- II категория – Потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии;

- III категория – остальные потребители.

6.6.1. Для потребителей I категории стоит предусматривать установку местных источников тепловой энергии (стационарных или передвижных).

6.7. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Нормативное время на устранение аварийной ситуации

| Диаметр труб тепловых сетей мм. | Время на восстановительные работы час. | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи тепловой энергии, оС |  |  |  |  |
| 273 | 7 | до 32 | до 50 | до 60 | до 59 | до 64 |
| 219 | 6 | до 30 | до 49 | до 58 | до 57 | до 60 |
| 150 | 5 | до 25 | до 47 | до 57 | до 56 | до 55 |
| 100 | 4 | до 23 | до 45 | до 55 | до 53 | до 52 |
| 76 | 3 | до 20 | до 43 | до 53 | до 50 | до 49 |
| 50 | 2 | до 17 | до 39 | до 49 | до 45 | до 44 |

6.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;

6.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

# 7.        Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

7.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

7.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

7.3. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно. Полный перечень организаций, участвующих в выполнении работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций приведен в таблицу 7.1.

7.4. Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице 7.2.

Таблица 7.1

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также администрации Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

| № пп | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Единая дежурная диспетчерская служба | 8 (81361) 30-999 |
| 2. | Диспетчерская служба Тосненских электрических сетей | 8 (81361) 22-326 |
| 3. | Диспетчерская служба ОАО «Водоканал» Тосненского района | 8 (81361) 22-073 |
| 4. | Диспетчерская служба Никольского участка АО «Леноблгаз» | 8 (81361) 52-654 |
| 5. | Диспетчерская служба АО «Тепловые сети» | 8 (81361) 28-406 |
| 6. | Диспетчерская служба ООО УК «ЖКХ г.Никольское» | +7 (950) 031-68-83 |
| 7. | Диспетчерская служба ООО УК «Наш город» | 8 (931) 391-95-80 |
| 8. | Диспетчерская служба ООО УК «Леноблинжиниринг» | 8 (812) 490-45-33 |
| 9. | Диспетчерская служба ООО УК «Город будущего» | 8 (812) 300-00-23 |
| 10. | Диспетчерская служба ООО УК «Уют и Точка» | 8 (952) 205-09-19 |
| 11. | Диспетчерская служба 111 ПЧ им. Рукавишникова | 8 (81361) 95-996 |

Таблица 7.2

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | Средства |
| Ресурсоснабжающие организации | Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, начальник смены, водитель, слесаря по обслуживанию сетей | Автомобиль |
|  | Оперативный персонал | Операторы, аппаратчики |  |
|  | Аварийная бригада (по вызову) | Мастер, слесаря по ремонту тепловых сетей; сварщики, водители, машинисты (автокрана, экскаватора) | Экскаватор, автокран, автомобиль |
| Управляющие организации | Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, водитель, слесаря по обслуживанию внутридомовых сетей | Автомобиль |